## Circuito
Tasa MET | Grupo Etario | Flujo M CO2 (l/s) | Flujo F CO2 (l/s) | Cantidad M | Cantidad F | Flujo Total (l/s) | Flujo Total (lpm) | Flujo Total (m3/h) | Flujo Corregido (m3/h) | Flujo Corregido (l/s) | Flujo Corregido (lpm) | Velocidad CO2 (m/s) | Presión Total (kPa) | Presión Total (MPa)
1.4 | 6-11 | 0.0038024 | 0.0034991 | 10 | 10 | 0.073015 | 4.3809 | 0.26285 | 0.011071 | 0.0030754 | 0.18452 | 0.24473 | 682.51 | 0.68251 | Presión (kPA) | 101
3 | 6-11 | 0.008148 | 0.0074981 | 10 | 10 | 0.15646 | 9.3876 | 0.56326 | 0.023724 | 0.0065901 | 0.39541 | 0.52442 | 2771.098 | 2.7711 | Temperatura (K) | 298.15
7.3 | 6-11 | 0.019827 | 0.018245 | 5 | 5 | 0.19036 | 11.4216 | 0.6853 | 0.028865 | 0.008018 | 0.48108 | 0.63805 | 4053.4732 | 4.0535 | Diámetro manguera (m) | 0.004
1.4 | 11-16 | 0.0051932 | 0.0044608 | 10 | 10 | 0.096539 | 5.7924 | 0.34754 | 0.014638 | 0.0040662 | 0.24397 | 0.32358 | 1117.5644 | 1.1176 | Área manguera (m2) | 1.2566e-05
3 | 11-16 | 0.011128 | 0.0095588 | 10 | 10 | 0.20687 | 12.4122 | 0.74473 | 0.031368 | 0.0087134 | 0.5228 | 0.69339 | 4768.797 | 4.7688 | Densidad CO2(kg/m3) | 1.98
7.3 | 11-16 | 0.027079 | 0.02326 | 5 | 5 | 0.25169 | 15.1015 | 0.90609 | 0.038165 | 0.010601 | 0.63608 | 0.84362 | 7010.6226 | 7.0106
1.4 | 16-21 | 0.005748 | 0.0045274 | 10 | 10 | 0.10275 | 6.1652 | 0.36991 | 0.015581 | 0.004328 | 0.25968 | 0.34441 | 1252.6406 | 1.2526 | Tiempor de llenado (h) | 3
3 | 16-21 | 0.012317 | 0.0097015 | 10 | 10 | 0.22019 | 13.2112 | 0.79267 | 0.033387 | 0.0092742 | 0.55645 | 0.73802 | 5389.0447 | 5.389 | Cantidad de CO2 (kg/llenado) | 0.2472
7.3 | 16-21 | 0.029972 | 0.023607 | 5 | 5 | 0.26789 | 16.0736 | 0.96442 | 0.040621 | 0.011284 | 0.67702 | 0.89793 | 7928.7616 | 7.9288 | Cantidad de CO2 (kg/experimento) | 2.9664
1.4 | 21-60 | 0.0059218 | 0.004605 | 10 | 10 | 0.10527 | 6.3161 | 0.37897 | 0.015962 | 0.0044339 | 0.26604 | 0.35284 | 1309.7091 | 1.3097
3 | 21-60 | 0.01269 | 0.009868 | 10 | 10 | 0.22558 | 13.5346 | 0.81207 | 0.034205 | 0.0095013 | 0.57008 | 0.75609 | 5651.0937 | 5.6511
7.3 | 21-60 | 0.030878 | 0.024012 | 5 | 5 | 0.27445 | 16.467 | 0.98802 | 0.041615 | 0.01156 | 0.69359 | 0.9199 | 8316.6669 | 8.3167
[9 empty] | Grupo Etario | BRM (Tasa Metabólica Basal) |  |  | Nivel de Actividad | Ventilación
[9 empty] | M6-11 | 5.14 |  |  | 1 | Ventanas 1 lado
[9 empty] | M11-16 | 7.02 |  |  | 1 | Ventanas 2 lados
[9 empty] | M16-21 | 7.77 |  |  | 1 | Extractor
[9 empty] | M21-60 | 8.005 |  |  | 1 | Ventanas + Extractor
[9 empty] | F6-11 | 4.73 |  |  | 2 | Ventanas 1 lado
[9 empty] | F11-16 | 6.03 |  |  | 2 | Ventanas 2 lados
[9 empty] | F16-21 | 6.12 |  |  | 2 | Extractor
[9 empty] | F21-60 | 6.225 |  |  | 2 | Ventanas + Extractor
[13 empty] | 3 | Ventanas 1 lado
[13 empty] | 3 | Ventanas 2 lados
[13 empty] | 3 | Extractor
[13 empty] | 3 | Ventanas + Extractor
[13 empty] | Total | 12
[9 empty] | Tasas MET | Actividad
[9 empty] | 1.4 | Sentado leyendo, escribiendo, tipeando
[9 empty] | 3 | Parado en trabajo ligero
[9 empty] | 7.3 | Bailando. Aeróbicos, general

## Inyección de CO2
Column1 | Largo (m) | Ancho (m) | Area (m) | Alto (m) | Volumen (m3) | Longitud Característica (m) | Flujo máx (m3/h) | Flujo máx (m3/s) | Velocidad (m/s) | Número de Peclet (-) | Número de Reynolds (-)
Real | 9.6 | 4.8 | 46.08 | 3.2 | 147.456 | 6.4 | 1.976 | 0.00054889 | 3.5735e-05 | 14.294 | 31.016
Modelo | 2.4 | 1.2 | 2.88 | 0.8 | 2.304 | 1.6 | 0.49386 | 0.00013718 | 0.0001429 | 14.29 | 31.0073
Datos del CO2
Coeficiende Difusión (m^2/s) | 1.6e-05
Densidad (kg/m3) | 1.98
Viscocidad dinámica (N s/m2) | 1.46e-05

## ASHRAE Ventilación
Tipo de Ambiente | Area (m2) | Aforo | Flujo ASHRAE ocupantes (l/s) | Flujo ASHRAE ambiente (l/s) | Flujo total ASHRAE (l/s) | Flujo real ASHRAE (m3/h) | Flujo real ASHRAE (m3/s) | Area del ducto (m2) | Lado de Ducto (m) | Reynolds (-) | Velocidad de aire en modelo (m/s) | Flujo modelo ASHRAE (m3/s) | Flujo modelo ASHRAE (m3/h) | Flujo modelo ASHRAE (cfm) | Tipo de Ambiente | Tasa persona (l/s) | Tasa Ambiente (l/(s•m2))
Oficina / Clase / Auditorio | 60 | 4 | 15.2 | 18 | 33.2 | 119.52 | 0.0332 | 0.0166 | 0.12884 | 17008.7112 | 2.1473 | 0.030922 | 111.3186 | 65.5197 | Oficina / Clase / Auditorio | 3.8 | 0.3
Oficina / Clase / Auditorio | 60 | 8 | 30.4 | 18 | 48.4 | 174.24 | 0.0484 | 0.0242 | 0.15556 | 20536.4346 | 2.5927 | 0.037335 | 134.4069 | 79.1089 | Laboratorio | 5 | 0.9
Oficina / Clase / Auditorio | 60 | 12 | 45.6 | 18 | 63.6 | 228.96 | 0.0636 | 0.0318 | 0.17833 | 23541.3261 | 2.9721 | 0.042798 | 154.0733 | 90.6841 | Ejercicio | 10 | 0.9
Oficina / Clase / Auditorio | 60 | 16 | 60.8 | 18 | 78.8 | 283.68 | 0.0788 | 0.0394 | 0.19849 | 26203.8723 | 3.3082 | 0.047639 | 171.4991 | 100.9406
Oficina / Clase / Auditorio | 60 | 20 | 76 | 18 | 94 | 338.4 | 0.094 | 0.047 | 0.21679 | 28619.7801 | 3.6132 | 0.052031 | 187.3107 | 110.2469
Laboratorio | 60 | 4 | 20 | 18 | 38 | 136.8 | 0.038 | 0.019 | 0.13784 | 18196.764 | 2.2973 | 0.033082 | 119.0942 | 70.0962
Laboratorio | 60 | 8 | 40 | 18 | 58 | 208.8 | 0.058 | 0.029 | 0.17029 | 22481.0381 | 2.8382 | 0.040871 | 147.1339 | 86.5997 | Velocidad en el ducto (m/s) | 2
Laboratorio | 60 | 12 | 60 | 18 | 78 | 280.8 | 0.078 | 0.039 | 0.19748 | 26070.5184 | 3.2914 | 0.047396 | 170.6263 | 100.4269 | Viscocidad del aire a 20ºC (m2/s) | 1.515e-05
Laboratorio | 60 | 16 | 80 | 18 | 98 | 352.8 | 0.098 | 0.049 | 0.22136 | 29222.3678 | 3.6893 | 0.053126 | 191.2546 | 112.5682 | Lado de modelo (m) | 0.12
Laboratorio | 60 | 20 | 100 | 18 | 118 | 424.8 | 0.118 | 0.059 | 0.2429 | 32065.8952 | 4.0483 | 0.058296 | 209.8649 | 123.5218
Ejercicio | 60 | 2 | 20 | 18 | 38 | 136.8 | 0.038 | 0.019 | 0.13784 | 18196.764 | 2.2973 | 0.033082 | 119.0942 | 70.0962
Ejercicio | 60 | 4 | 40 | 18 | 58 | 208.8 | 0.058 | 0.029 | 0.17029 | 22481.0381 | 2.8382 | 0.040871 | 147.1339 | 86.5997
Ejercicio | 60 | 6 | 60 | 18 | 78 | 280.8 | 0.078 | 0.039 | 0.19748 | 26070.5184 | 3.2914 | 0.047396 | 170.6263 | 100.4269
Ejercicio | 60 | 8 | 80 | 18 | 98 | 352.8 | 0.098 | 0.049 | 0.22136 | 29222.3678 | 3.6893 | 0.053126 | 191.2546 | 112.5682
Ejercicio | 60 | 10 | 100 | 18 | 118 | 424.8 | 0.118 | 0.059 | 0.2429 | 32065.8952 | 4.0483 | 0.058296 | 209.8649 | 123.5218